## Naslovnica
|  | SANACIJA UPOV-A AGLOMERACIJE MOLVE | Strana broj
INVESTITOR:
KOMUNALIJE D.O.O. ĐURĐEVAC
Radnička cesta 61, Đurđevac
OIB: 80548869650
ZAHVAT:
SANACIJA UPOV-A AGLOMERACIJE MOLVE
LOKACIJA:
MOLVE
kat.čest.br. 3354/2, k.o. Molve
C. T R O Š K O V N I K

## OPĆI UVJETI
|  | SANACIJA UPOV-A AGLOMERACIJE MOLVE | St. br.
OPĆI I TEHNIČKI UVJETI UZ TROŠKOVNIK SANACIJE TEHNOLOŠKE (STROJARSKE I MJERNE) OPREME UPOV-a AGLOMERACIJE MOLVE
1. Kako se u predmetnom elaboratu i u pripadajućem troškovniku radi o zamjeni I remontu/servisu opreme u postojećem postrojenju ili o nabavi dijelova za postojeće postrojenje radi lakšeg snalaženja u troškovničkim stavkama se navode tipovi proizvođač postojeće opreme. Navedeni proizvođač i tip opreme ne obavezuje ponuđača koji može ponuditi opremu ili dijelove po vlastitom izboru, ali ponuđeno se mora moći ugraditi / uklopiti u postojeće stanje odnosno u postojeću opremu, nadzorne sustave ....
2. Materijal, oprema i proizvodi specificirani u stavkama, kao i kompletni sustavi mogu biti zamijenjeni jednakovrijednim materijalima, opremom, proizvodima i sistemima drugih proizvođača.
3. U slučaju da ponuditelj nudi jednakovrijedne materijale, opremu i proizvode obavezno upisuje podatke o proizvođaču i tipu proizvoda u predviđeno mjesto troškovnika.
4. Jednakovrijednost dokazuje dostavom dokumentacije, ispitivanja, proračuna i sl. za ponuđene jednakovrijedne proizvode ili opremu.
5. Svi dijelovi, uređaji, materijal se deponiraju u dogovoru s investitorom.
6. Dimenzije, mjere, vrsta materijala, snage uređaja su preuzete iz dostupne dokumentacije postojećeg postrojenja. Kako je na postrojenju već bilo zamjene / servisa / prilagodbe, prije izrade / nabave dijelova provjeriti sve mjere na licu mjesta!
7. Izvođač garantira da će servisirana/remontirana oprema raditi ispravno kod normalnih uvjeta, a za sve ugrađene dijelove izdaje jamstvo na rok od 6 mjeseci. Sve dodatne radove, iznenadne kvarove i rekonstrukcije izvođač obavlja na temelju posebne narudžbe te se obavezuje da će na svaki poziv naručitelja za izvanredni servis ili popravak reagirati u roku od 24 sata po prijemu poziva, uključujući neradne dane i praznike.
8. U svim stavkama troškovnika predviđena je nabava, utovar, doprema, istovar, primopredaja materijala i opreme na objekt, skladištenje i čuvanje, ugradnja/instalacija i spajanje opreme, podešavanje rada opreme (uključujući parametriranje i programiranje prije i poslije), komplet s potrebnim spojnim, ovjesnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom, sve do stupnja dovođenja u punu funkcionalnost i puštanja pod napon/u pogon. Također, potrebno je obuhvatiti i odvoz viška materijala, ambalaže u kojoj je oprema zapakirana, i svog ostalog sličnog materijala koji se isporučuje sa opremom, a nije sastavni dio isporučene opreme, te zbrinjavanje takvog materijala na propisani način.
9.Ukoliko se neka od navedene opreme u troškovniku ne može nabaviti, potrebno ju je zamijeniti s odgovarajućom opremom novije generacije, te dovesti kompletan uređaj u potpuno funkcionalno stanje.
NAPOMENE UZ ELEKTROOPREMU
1. Oprema iz točke G.3. "EVENTUALNO POTREBNA NOVA OPREMA" ugrađivat će se pojedinačno u slučaju ako se ispitivanjem utvrdi da je trenutna oprema dotrajala i nefunkcionalna. Količine opreme u troškovniku stavljene su približno stvarnom stanju. Plaćanje će se vršiti prema količini stvarno ugrađene nove opreme, a prema cijeni koja je navedena u troškovniku za taj tip.
2. Kabeli iz točke G.4. "ZAMJENA POTREBNIH KABLOVA" izmjenjivat će se u slučaju ako se ispitivanjem utvrdi da pojedini kabel oštećen. Duljina kabela u troškovniku stavljena je približno stvarnom stanju. Prije naručivanja potrebnih kablova potrebno je izmjeriti stvarno potrebnu duljinu i prema tome naručiti. Plaćanje će se vršiti prema duljini stvarno položenog novog kabla, a prema cijeni koja je navedena u troškovniku za taj tip (kn/m + spajanje).
3. Prije naručivanja nove opreme, obavezno provjeriti odgovara li nova oprema svim karakteristikama i dimenzijama stare opreme, te da li je moguće ugraditi na mjesto stare i dovesti sustav u potpunu funkcionalnost
4. Sva novo ugrađena oprema mora biti parametrirana prema postojećem stanju.
5. U cijenu također uračunati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
6. Svu opremu u ormaru tehnologije, opće potrošnje, te lokalnim ormarićima potrebno je očistiti/ispuhati.
7. Potrebno je izraditi komplet novu dokumentaciju izvedenog stanja
8. Preporuča se pregled UPOV-a prije davanja konačne ponude.
9. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude naručitelju.
10. Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti.
11. Ponuđenom cijenom pojedine stavke obuhvatiti odvoz viška materijala, ambalaže u kojoj je oprema zapakirana, i svog ostalog sličnog materijala koji se isporučuje sa opremom, a nije sastavni dio isporučene opreme, te zbrinjavanje takvog materijala na propisani način.

## REKAPITULACIJA
|  | SANACIJA UPOV-A AGLOMERACIJE MOLVE |  | St. br.
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
RED.BR. | OPIS |  | UKUPNA CIJENA
A. | PRIPREMNI RADOVI |  | 0
B. | RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE BAZENA |  | 0
D. | MONTAŽNI RADOVI |  | 0
E. | ASFALTERSKI RADOVI |  | 0
F. | TEHNOLOŠKA OPREMA |  | 0
G. | ELEKTROOPREMA I RADOVI |  | 0
H. | ZAVRŠNI RADOVI |  | 0
|  | UKUPNO: | 0
|  | PDV (25%): | 0
| SVEUKUPNA REKAPITULACIJA |  | 0

## Troškovnik
|  | SANACIJA UPOV-A AGLOMERACIJE MOLVE |  | St. br.
Red.br. | Opis stavke | Jed. mj. | Količina | Ukupna cijena [kn]
A. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
A.1. | Čišćenje okoliša i uklanjanje korova, trave i mahovine oko vanjskih rubova objekata, uz rub ograde, uz rub rubnjaka i okolo okna, te uklanjanje smeća i otpada sa parcele. Rad se obračunava po kompletu izvedene stavke. U cijenu uračunati sve potrebne radove, strojeve i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač radova. | kpl | 1 | 0
A.2. | Dobava i montaža pumpe te ispumpavanje vode iz reaktora i silosa za mulj, te iz retencionog bazena i prepumpnog okna, a radi sanacije. Protok pumpe min. 20 l/sec. Ispumpanu vodu treba ispustiti u krugu od 500 m u najbliži sustav za odvodnju ovakve vrste voda. Dio sadržaja reaktora i silosa za mulj u kojem se nalaze istaloženi ostaci aktivnog mulja treba odveti cisternom do najbližeg pročistača te propisno zbrinuti u skladu s propisima i kategorizacijom otpada. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor, ispumpavanje vode, odvoz cisternom i zbrinjavanje.
A.2.1. | - pumpa | h | 15 | 0
A.2.2. | - cisterna sa odvozom i zbrinjavanjem | kpl | 1 | 0
A.3. | Sanacija i čišćenje betonskih površina unutarnjih zidova i poda reaktora i silosa za mulj, te retencionog bazena i prepumpnog okna. Stavka obuhvaća čišćenje betonskih površina abrazivnim sredstvom, uklanjanje mahovine, blata i mulja zaostalog nakon ispumpavanja vode, mehaničko čišćenje grube rešetke, te ispiranje vodom pod tlakom. Stavka obuhvaća sav potreban rad, pribor i pokretnu radnu skelu. Obračun po m² očišćene površine. | m² | 1166.7 | 0
A.4. | Sanacija i čišćenje žabljeg poklopca ispusta (DN 1000 mm). Stavka obuhvaća demontažu postojećeg žabljeg poklopca, čišćenje korozije i nečistoća, ispiranje vodom, premaz zaštitnom bojom otpornom na koroziju, te ponovnu montažu žabljeg poklopca. Stavka obuhvaća sav potreban rad i pribor. Rad se obračunava po kompletu izvedene stavke. | kpl | 1 | 0
A.5. | Čišćenje postojećih slivnika i slivničke rešetke. Rad obuhvaća čišćenje i ispiranje postojećih slivnika na parceli uređaja, te slivničke rešetke na kolnom ulazu. Slivnici su izvedeni sa betonskim cijevima DN 500 mm i slivničkom rešetkom dimenzija 40x40 cm. Rad se obračunava po komadu očišćenog slivnika i slivničke rešetke. |  |  | 0
A.5.1. | - slivnici | kpl | 3 | 0
A.5.2. | - slivnička rešetka | kpl | 1 | 0
A.6. | Strojno rezanje rotacionom pilom, razbijanje i uklanjanje postojećeg asfalta i betona u sloju debljine 6 cm, a radi izrade novog sloja. Reže se u širini od 4 m ispred ulaza u pogonsku zgradu, te sa desne strane zgrade - dio između zgrade, okna, rubnjaka i retencionog bazena. Asfalt i beton je potrebno pažljivo uklanjati zbog blizine postojećih objekata, instalacija, poklopaca, revizijskih okna, poklopaca, i sl. U cijenu obračunati utovar, odvoz i istovar na deponij građevnog materijala na max. udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač, te sav potreban rad i materijal. |  |  | 0
A.6.1. | - rezanje | m' | 122.1 | 0
A.6.2. | - razbijanje | m2 | 279.3 | 0
A.6.3. | - iskop, utovar, odvoz i istovar | m3 | 16.76 | 0
A.7. | Demontaža postojećih ljestvi sa leđobranima, komplet sa svim spojnim sredstvima, koje se nalaze u reaktorima i silosu za mulj. U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor, te utovar, odvoz i istovar na deponij građevinskog materijala na udaljenost do 10 km, a koju osigurava izvođač radova. | m' | 17.75 | 0
B. | RADOVI NA SANACIJI KONSTRUKCIJE BAZENA |  |  | 0
B.1. | KONSTRUKCIJSKA SANACIJA BAZENA. Stavka obuhvaća sanaciju AB bazena SB reaktora 1 ugrađivanjem prednapregnutih zatega uz uzdužne zidove (ukupno dvije). zatege su predviđene kao glatke šipke, promjera ∅32 od visokovrijednog čelika kvalitete Y1030H. Ukupna potrebna duljina zatege prema projektu sanacije iznosi 11,9 m. Ukoliko se ugrađuje zatege iz više segmenata potrebno je nastaviti šipke sa vlačnim nastavcima. Zatege se sidre na jednom kraju (silos za mulj), a na drugom kraju se vrši prednaprezanje. Svi elementi izvođenja prednapetih zatega vidljivi su u detaljima A,B,C i tehničkom opisu zahvata projekta sanacije. Praznina između prodora u betonu i zatege zapunjava se injekcijskom masom na cementnoj bazi koja osigurava dobru čvrstoću i prionjivosti, čvrst kontakt između injekcijske mase i okolnih površina, čvrstu integralnu ispunu šupljina, jaki učinak bubrenja i tečenja. Sila za prednapinjanje zatega prema projektu sanacije iznosi 580 kN. U stavku je uračunata nabava, dobava i transport materijala te kompletan rad za izvršenje stavke prema projektu sanacije. Obračun po kompletu izvršene stavke | kpl | 1 | 0
B.2. | SANACIJA PUKOTINE. Stavka obuhvaća sanaciju pukotine injektiranjem mase u postojeću pukotinu AB zida debljine 40 cm. Postojeći AB zid izveden je od betona čvrtsoće C 25/30. Širina pukotine na vrhu AB zida iznosi cca 1 cm i proteže se po cijeloj visini zida od 5 m, sa smanjenjem širine prema temeljnoj ploči. Pukotina u betonu zapunjava se injekcijskom masom na cementnoj bazi koja osigurava dobru čvrstoću i prionjivosti, čvrst kontakt između injekcijske mase i okolnih površina, čvrstu integralnu ispunu šupljina, jaki učinak bubrenja i tečenja. Ovim postupkom injektiranja mora se postići vodonepropusnost na mjestu sanirane pukotine. Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i transport materijala kao i pripremu podloge za injektiranje injekcijske mase te kompletan rad za izvršenje stavke. Obračun po kompletu izvršene stavke. | kpl | 1 | 0
C. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
C.1. | Sanacija poda ispod kompaktne jedinice nanošenjem završnog protukliznog premaza debljine 4 mm na bazi epoksidne smole. Prije ugradnje završnog sloja epoksidnog poda potrebno je pripremiti podlogu sa kvarcnim posipom, strojnim sačmarenjem podloge, čišćenjem i usisavanjem, nanjeti protuprašni predpremaz i te po potrebi epoksidnu nivelirajuću masu. Završni sloj epoksidnog poda nanosi se u dva sloja. U stavku uključen sav potreban rad i materijal, kao i priprema postojeće podloge, te nanošenje svih potrebnih premaza i zapunjavanje fuga trajnoelastičnim kitom. Ugraditi prema uputama proizvođača. | m² | 4 | 0
C.2. | Nabava, doprema i montaža unutarnjih PVC prozorskih klupčica širine 15 cm u prostorijama pogonske zgrade. U cijenu uključeni i bočni PVC završeci, te sav potreban rad, pribor i materijal. Sve mjere treba provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
C.2.1. | - L = 1,00 m | m' | 3 | 0
C.2.2. | - L = 1,50 m | m' | 4 | 0
C.3. | Čišćenje i nanošenje zaštite na vidljivi dio nosive krovne konstrukcije (rogove) u prostoriji pogonske zgrade - predtretmanu. Zaštita se izvodi nanošenjem antifungicidnih i antiinsekticidnih sredstava, sve prema uputama proizvođača. U cijenu uračunati sav materijal, pribor i rad, kao i pokretnu radnu skelu. Obračun po kosoj površini stropa. | m² | 59.22 | 0
C.4. | Dobava materijala te obnova i popravak zidova i stropova u prostorijama pogonske zgrade. Obnova se izvodi reparaturnim mortovima uz svu prethodnu pripremu. U stavku uključeno optucavanje dotrajale žbuke, krpanje i sanacija pukotina i neravnina, impregnacija i žbukanje reparaturnim mortom. Obračun po stvarno izvedenim količinama. | m² | 15 | 0
C.5. | Dobava materijala i bojanje svih unutrašnjih zidova i stropova u prostorijama pogonske zgrade (uključivo i predhodno sanirane površine, osim sanitarnih čvorova) poludisperzivnim bojama u dva premaza, u tonu po izboru investitora. U stavku obračunati obavezno gletanje i brušenje do glatke površine, čišćenje, pripremu i impregnaciju emulzijom (priprema za bojanje), sav materijal, pribor i rad, kao i pokretnu radnu skelu. |  |  | 0
C.5.1. | - zidovi | m² | 239.67 | 0
C.5.2. | - stropovi | m² | 46.76 | 0
C.6. | Detaljan pregled i sanacija pročelja pogonske zgrade, te završno bojanje svih pročelja. Stavka uključuje optucavanje dotrajale žbuke, čišćenje, sanaciju pukotina i ostalih oštećenja te impregnaciju i zidarsku obradu fasade. Završna obrada svih pročelja vodoodbojnom fasadnom bojom u tonu po izboru investitora. U cijenu uključen sav potreban rad, pribor i materijal, te radna skela. Obračun sanacije po stvarno izvedenim količinama. |  |  | 0
C.6.1. | - sanacija pročelja | m² | 10 | 0
C.6.2. | - bojanje pročelja | m² | 138.8 | 0
C.7. | Čišćenje svih vanjskih vidljivih betonskih površina i bojanje bojom za beton u tonu po izboru investitora. Stavka uključuje mehaničko čišćenje i bojanje betonskih površina na reaktorima i silosu za mulj, prepumpnom oknu, te svim ostalim oknima. U cijenu uračunati sav materijal, pribor i rad. Obračun po m² očišćene i obojane površine. | m² | 150 | 0
D. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
D.1. | Demontaža svih postojećih metalnih elemenata (ograda, ljestvi), čišćenje elemenata od boje i korozije, vruće cinčanje, te njihova ponovna montaža na prvobitni položaj. Prilikom ponovne montaže ograda treba predvidjeti montažne spojeve umjesto neraskidivih spojeva varenjem. U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor. Obračun po m' obrađene ograde i ljestava, a ostali manji elementi po komadu. |  |  | 0
D.1.1. | - ograda na retencionom bazenu i prepumpnom oknu, visine 0,80 m, vertikalni stupovi i rukohvat ograde Ø48 mm, horizontalna šipka Ø27 mm | m' | 18.95 | 0
D.1.2. | - ograda na reaktoru i silosu za mulj, visine 1,10 m, vertikalni stupovi i rukohvat ograde Ø48 mm, horizontalne šipke (2 kom) Ø27 mm | m' | 44.4 | 0
D.1.3. | - ljestve na reaktoru i silosu za mulj, širine 0,45 m, prečke Ø25 mm/28 cm | m' | 2.3 | 0
D.1.4. | - ljestve s leđobranima na KMO, širine 0,35 m, prečke Ø25 mm/28 cm | m' | 5.6 | 0
D.1.5. | - ostali manji elementi | kom | 10 | 0
D.2. | Rezanje i demontaža oštećene ograde oko parcele UPOV-a, dobava, montaža i razapinjanje nove žičane mreže (pleter) od pocinčane žice 2,0 mm, visine 2,00 m, sa tri horizontalne pocinčane žice Ø 3,5 mm za napinjanje, te učvršćivanje na stupove. U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor. Rad se obračunava po m² montirane ograde | m² | 20 | 0
D.3. | Rezanje i prekrojavanje postojeće inox ograde u prepumpnom oknu, a radi montaže novih ljestvi. Stavka uključuje pažljivo rezanje i uklanjanje cca. 1,00 m' ograde (rukohvat profila Ø 40 mm i 2 horizontalne šipke profila Ø 20 mm). Na mjestu uklonjene ograde potrebno je postaviti vertikalni inox nosač profila Ø 40 mm kako bi se učvrstili krajevi ograde i sve zajedno montiralo sa vijcima i anker pločom u betonski plato. U cijenu uračunati sav potreban rad, pribor i materijal potreban za spajanje i učvršćivanje. | m' | 1 | 0
D.4. | Sanacija i popravak vanjskih PVC vrata koja se nalaze na ulazu u dozirnu stanicu i ulaznih metalnih kolnih vrata. Stavka podrazumijeva zamjenu okova, odnosno montiranje nove brave na PVC vrata, te montiranje zasuna na kolna vrata. U cijenu uračunati sve potrebne radove, materijal i pribor. |  |  | 0
D.4.1. | - PVC vrata | kom | 1 | 0
D.4.2. | - kolna metalna vrata | kom | 1 | 0
D.5. | Izrada, dobava i montaža ljestvi sa leđobranima izvedenih iz inox profila (AISI 316L), komplet sa svim spojnim sredstvima, koje se montiraju u reaktore i silos za mulj. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i spojni materijal. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
D.5.1. | - ljestve s leđobranima na reaktoru i silosu za mulj, širine 0,45 m, prečke Ø25 mm/28 cm (2 kom) | m' | 10.7 | 0
D.5.2. | - ljestve s leđobranima na reaktoru i silosu za mulj, širine 0,35 m, prečke Ø25/28 cm | m' | 7.05 | 0
D.6. | Izrada, dobava i montaža ljestvi izvedenih iz inox profila (AISI 316L), komplet sa svim spojnim sredstvima, koje se montiraju u prepumpno okno. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i spojni materijal. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
D.6.1. | - ljestve u prepumpnom oknu, širine 0,45 m, prečke Ø25 mm/28 cm | m' | 3.6 | 0
D.7. | Izrada, dobava i montaža poklopaca od rešetkastog lima dim. 25/3 mm na kontrolnim oknima na ispustu iz SB1 i SB2 reaktora, te na kontrolno-mjernom oknu prije ispusta. Zaštitni poklopci kontrolnih okna su dimenzija 0,8 x 0,8 m, a kontrolno-mjernog okna dimenzija 1,6 x 1,6 m. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i spojni materijal. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. |  |  | 0
D.7.1. | - poklopac dim. 0,8 x 0,8 m | kom | 2 | 0
D.7.2. | - poklopac dim. 1,6 x 1,6 m | kom | 1 | 0
D.8. | Izrada, dobava i montaža čelične radne platforme u pogonskoj zgradi u prostoriji kompaktne stanice za predtretman, izrađene iz profila crne bravarije. Radna platforma će se s jedne strane montirati na kompaktnu stanicu za predtretman, a s druge strane na unutrašnji zid prostorije, na visini od cca. 2 m. Glavni nosači platforme izrađeni su od profila IPE 220, poprečni nosači od profila 50x50x3,2 mm, platforma (podna rešetka) od profila 30/2,3 mm, mobilne pristupne ljestve koje se mogu učvrstiti i po potrebi odvojiti od platforme izrađene su od profila Ø 30/3,2 mm, a zaštitna ograda visine 110 cm od profila 48,3x3,2 mm i Ø 8 mm. U stavku uključen sav potreban rad, pribor i materijal kao i bojanje konstrukcije temeljnom bojom u dva premaza i bojanje završnom bojom u tonu po izboru investitora. Sve mjere provjeriti na licu mjesta. | kg | 700 | 0
D.9. | Dobava i montaža novih protupožarnih aparata za gašenje požara, te demontaža postojećih vanjskih hidrantskih ormarića i montaža novih tipskih hidrantskih ormarića. Svi protupožarni aparati moraju imati ateste iz tekuće godine. U cijenu uračunati sve potrebne radove, spojni materijal i pribor. |  |  | 0
D.9.1. | - protupožarni aparat - ugljikov monoksid | kom | 1 | 0
D.9.2. | - protupožarni aparat - pjena | kom | 1 | 0
D.9.3. | - protupožarni aparat - ormar sa crijevom | kom | 2 | 0
D.9.4. | - vanjski hidrantski ormarići sa svom pripadajućom opremom | kom | 3 | 0
E. | ASFALTERSKI RADOVI |  |  | 0
E.1. | BITUMENIZIRANI NOSIVO HABAJUĆI SLOJ BNHS (AC 16 surf) ZA SANACIJU POSTOJEĆIH PROMETNIH POVRŠINA. Dobava i izvedba bitumeniziranog nosivo habajućeg asfaltnog sloja AC 16 surf (50/70), d=6 cm. Sloj se nanosi na pripremljenu šljunčanu podlogu, zbijenu do zbijenosti od 80 MN/m2. U cijenu uključiti nabavu, dopremu i ugradnju BNHS-a, kao i nabavu, dopremu, ugradnju i zbijanje šljunčane podloge u sloju debljine 5 - 15 cm. |  |  | 0
E.1.1. | - šljunčana podloga | m3 | 10 | 0
E.1.2. | - AC 16 surf (50/70), d= 6 cm | m² | 279.3 | 0
F. | TEHNOLOŠKA OPREMA |  |  | 0
F.1. | DOVODNO PODRUČJE (ULAZNA GRUBA REŠETKA I RETENCIJSKI BAZEN S PREPUMPNOM STANICOM |  |  | 0
F.1.1. | REMONT PUMPE FLYGHT GmbH CP 3102.090 |  |  | 0
F.1.1.1. | Remont pumpe u ulaznom prepumpnom oknu proizvođača Flygt GmbH tipa CP 3102.090. Predviđa se vađenje crpke iz prepumpnog okna, dezinfekcija, čišćenje crpke, rastavljanje, defektaža, elektromehaničko uređenje, ispitivanje i dostava uključujući sav potreban sitni materijal, zamjena ulja/maziva, obnova antikorozivnog premaza i zamjena spojnog elektrokabla, a sve u skladu s planom održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Nakon ispitivanja i remonta o svakom pojedinom uređaju potrebno je sastaviti izvještaj. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o pumpi: jednokanalni impeler, mokra ugradnja, kapacitet: 12-14 l/s, snaga 3.1 kW, broj okretaja: 1450 o/min (poglavlje 2.1.2.1. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.1.1.2. | Nabava i dobava zamjenskih dijelova za pumpu pod F.1.1. |  |  | 0
F.1.1.2.1. | Radno kolo, kromlegirano otporno na koroziju i abraziju | kom | 2 | 0
F.1.1.2.2. | Ploća radnog kola, kromlegirana otporna na koroziju i abraziju | kom | 2 | 0
F.1.1.2.3. | Mehaničke brtve, gumena brtvila, ležajevi elektromotora | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.4. | Uvodnica kabla | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.5. | Subcab priključni kabel | m | 20 | 0
F.1.1.2.6. | Statorski paket | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.7. | Osovina s rotorom | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.8. | FLS senzor prodora vode u kućište | kom | 2 | 0
F.1.1.2.9. | Sitni potrošni materijal (ulje, mast, rashladna tekućina, boja…) | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.10. | Cink anode hidraulike | kpl | 2 | 0
F.1.1.2.11. | Cink anode motora | kpl | 2 | 0
F.1.1.3. | Nabava i dobava rezervnih dijelova za pumpu | kpl | 2 | 0
F.1.1.4. | Puštanje u rad pumpe pod F.1.1., podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.1.2. | ULTRAZVUČNA SONDA |  |  | 0
F.1.2.1. | Nabava i dobava ultrazvučne sonde za mjerenje nivoa u prepumpnom oknu i regulaciju rad pumpi. Sonda se postavlja u prepumpno okno. Metoda mjerenja: ultrazvučno mjerenje razine. Opis rada:emitiranje zvučnog signala koji se reflektira od vodnog lica. Potreban mjerni raspon u tekućinama: 6 m. Izlaz: 2 analogna izlaza (4-20 mA sa HART). Uz sondu je potrebno isporučiti spojne elektrokablove dužine 15 m i odgovarajući transmiter sa kučištem namjenjenim za vanjsku montažu (IP66) (jedan ulazni signal, 3 SPDT releja) i zaštitnom kutijom (poglavlje 2.1.2.1. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.1.2.2. | Demontaža i zbrinjavanje postojeće sonde te montaža/ugradnja nove sonde i transmitera sa svim potrebnim spojnim materijalom i puštanjem u rad te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje sonde u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 1 | 0
F.1.3. | MEHANIČKI PREKIDAČ |  |  | 0
F.1.3.1. | Nabava i dobava mehaničkog prekidača prepumpne stanice. Potrebno je isporučiti dva plivajuća prekidača, ugradbenu garnitura, spojne kablove dužine cca 10 m te ormarić sa priključnicima od plem. čelika (poglavlje 2.1.2.1. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 1 | 0
F.2.3.2. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg mehaničkog prekidača te montaža/ugradnja novog prekidača sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje prekidača u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 1 | 0
F.1.4. | AUTOMATSKOG UZORKIVAČA ULAZNE OTPADNE VODE |  |  | 0
F.1.4.1. | Nabava i dobava uređaja za automatsko uzimanje i pohranu uzoraka dolazne otpadne vode iz ulaznog prepumpnog okna sa kontrolom temperature za čuvanje uzoraka. Uzorkivač treba biti opremljen peristaltičkom pumpom, kučištem od PVC-a i plastičnim bocama za pohranu uzoraka (12 boca), usisnom cijevi dužine min. 8 m te isporučen zajedno sa spojnim kabelom (poglavlje 2.1.2.1. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 1 | 0
F.1.4.2. | Montaža uređaja za automatsko uzimanje uzoraka iz stavke sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 1 | 0
F.1.4.3. | Puštanje u rad ugrađenog automatskog uzorkivača, spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.1.5. | POTOPNI MJEŠAČ |  |  | 0
F.1.5.1. | Nabava i dobava potopnog mješača za onemogućavanje taloženja čestica na dnu retencijskog bazena i prepumpnog okna. Predviđa se ugradnja na vodilicu s klizačem i sajlom koja se pričvršćuju na AB zid prepumpnog okna. Uz uređaj je potrebno dostaviti vodilicu od plemenitog čelika, otpornu na koroziju te klizač mješača od plemenitog čelika, sav potreban spojni materijala i 30 m kabela za instalaciju uređaja. Spojni materijal i konstrukcija nosača mješača trebaju biti izrađeni od plemenitog čelika. Kriteriji za izbor mješača: promjer propelera: 280mm, nazivna snaga: 3.3 kW (poglavlje 2.1.2.1. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.1.5.2. | Montaža potopnog mješača iz stavke sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 1 | 0
F.1.5.3. | Puštanje u rad ugrađenog mješača, spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.2. | MEHANIČKI TRETMAN OTPADNE VODE |  |  | 0
F.2.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
F.2.1.1. | Detaljno čišćenje kompaktne stanice za predtretman otpadnih voda od pijeska i svih nečistoća koje su prepreka ispravnom radu uređaja te zbrinjavanje otpadnog materijala prema kategorizaciji otpada i u skladu s propisima. | kpl | 1 | 0
F.2.2. | MJERAČ PROTOKA |  |  | 0
F.2.2.1. | Nabava i dobava sustava za mjerenje protoka tlačnog voda iz crpne stanice prema kompaktnoj stanici za predtretman. Nazivni promjer DN 80. Princip mjerenja: elektromagnetna indukcija. Potrebno je isporučiti senzor sa transmiterom u kompaktnoj izvedbi (transmiter i senzor čine jednu mehaničku jednincu).Izlaz:4-20 mA HART. Montaža pomoću prirubnica. Stavka uključuje sav spojni i potrošni materijal (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). | kom | 2 | 0
F.2.2.2. | Montaža/ugradnja mjerača protoka u postojeći tlačni cjevovod. Montaža pomoću prirubnica sa svim potrebnim prilagodbama cjevovoda. Stavka uključuje sav potreban spojnim materijal i puštanje u rad te provjere i podešavanja kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje sonde u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 2 | 0
F.2.3. | REMONT KOMPAKTNE STANICE ZA PREDTRETMAN WERKSTOFF+FUNKTION Grimmel Wassertechnik |  |  | 0
F.2.3.1. | Predviđa se pregled kompletnog uređaja, zamjena habajućih, potrošenih i dotrajalih dijelova, zamjena ulja/maziva te zamjena i pregled pojedinih agregata i mjernih uređaja na kompaktnoj stanici za predtretman, a sve u skladu s planom održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Nakon ispitivanja i servisa o svakom pojedinom uređaju potrebno je sastaviti izvještaj. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o kompaktnoj stanici za predtretman:protok 20 l/s (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.2.3.2. | Nabava, dobava i montaža pojedinih uređaja i mjerne opreme kompaktne stanice za predtretman i/ili zamjena pojedinih uređaja kompaktne stanice za predtretman (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). |  |  | 0
F.2.3.2.1. | Servis elektromotora sa reduktorom za pogon grablji fine rešetke proizvođača Simens/Nord (Pn=0,25; In=0,8 A; Ia/In=3,1; U/F=400V/50 Hz; ATEX II 2G Eexe T3). Predviđa se pregled uređaja te zamjena svih neisparvih i potrošenih dijelova i maziva. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.2. | Servis elektromotora sa reduktoroma za pogon puža za transport pijeska proizvođača Simens/Nord (Pn=0,75; In=1,8 A; U/F=400V/50 Hz; ATEX II 2G Eexe T3). Predviđa se pregled komplnog uređaja te zamjena neisparvih i potrošenih dijelova i maziva. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju . | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.3. | Puštanje u rad servisiranih elektromotora sa reduktorima pod F.2.3.2.1. i F.2.3.2.2. te podešavanje rada uređaja sve do potpune funkcionalnosti u skladu s postojećim upravljačko kontrolnim sustavom. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj/izvođač. Radove izvodi servis s ovlaštenjem/ odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.4. | Demontaža postojećeg elektromotora sa reduktorom pogona preše za prešanje i ispiranje otpadnog materijala sa fine rešetke. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.5. | Nabava i doprema elektromotora sa reduktorom za pogon preše za prešanjanje i ispiranje otpadnog materijala fine rešetke. Zamjena za postojeći elektromotor sa reduktorom proizvođača Nord tipa SK 9032.1 AF Kriteriji za izbor: Elektromotor: Nazivna snaga: 2,5 kW Nazivni napon: 400/690 V 50 Hz Broj okretaja: 1415 min-1 Klasa zaštite: IP 55 Pogon (getriba): Broj okretaja: 24 min-1 Prenos: i=59.17 Kako se elektromotor spaja na postojeću prešu priključak pogona (getribe) mora odgovarati postojećem. Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.2.3.2.6. | Ugradnja elektromotora sa reduktorom ponuđenog pod F.2.3.2.5. uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, rad, alate i strojeve. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.7. | Puštanje u rad ugrađenog uređaja pod F.2.3.2.5. spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.8 | Nabava, dobava i montaža induktivnog senzora za kontrolu rada grablji fine rešetke te podešavanje s postojećim kontrolnim sustavom. Stavka uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg induktivnog senzora. Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.2.3.2.9. | Nabava, dobava i montaža elektromagnetnog solenoidnog ventila za kontrolu ispiranja sadržaja preše fine rešetke sa pripadajućim kablom. Stavka uključuje domentažu i zbrinjavanje postojećeg elektromagnetnog ventila. Napajanje: 220-240 V, 50/60 Hz ,2 G/D Ex mb II T | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.10. | Nabava i dobava sonde za mjerenje razine vode u žlijebu fine rešetke. Metoda mjerenja: hidrostatsko mjerenje razine. Opis rada: mjerenje razine se izvodi preko mjerenja tlaka kojim tekućina djeluje na dno zatvorenog spremnika. Izlaz: 4-20 mA. Cijev sonde: vanjski promjer, d= 42 mm; ugradbena, AISI 316L. Mjerni raspon: 100 mbar/10 kPa/1.5 psi, 1 m H2O. Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.2.3.2.11. | Demontaža postojeće i montaža/ugradnja nove sonde pod F.2.3.2.10. sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osigurlo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Stavka uključuje zbrinjavanje demontirane opreme. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.12. | Demontaža postojećeg upuhivača/kompresora aeriranog pjeskolova/ mastolova karakteristika: P=0,37 kW; IN=1,3 A; U/f= 400V/50 Hz. Demontirana oprema ostaje u vlasništvu Naručitelja. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.13. | Nabava i dobava rotacijskog klipnog upuhivača/kompresora sa integriranim filterom i ventilom za regulaciju tlaka, bez ulja i sa hlađenjem zraka, u skladu s karakteristikama u nastavku. P=0,37 kW; I=1,3 A; U/f= 400V/50 Hz, kapacitet: 10 m3/h, stupanj zaštite IP54 Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.2.3.2.14. | Ugradnja upuhivača/kompresora ponuđenog pod F.2.3.2.13. uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, rad, alate i strojeve. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.15. | Puštanje u rad ugrađenog upuhivača pod F..2.3.2.13. spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.16. | Nabava, dobava i montaža cijevnog razvoda za distribuciju zraka (cjevovod između upuhivača i razdjelnika zraka te pojedinačnih vodova za prozračivanje) aeriranog pjeskolova W+F Walzensandfang. |  |  | 0
F.2.3.2.16.1. | fleksibina poliamidna cijev za komprimirani zrak, unutarnji promjer 10 mm | m | 9 | 0
F.2.3.2.16.2. | kuglasti ventili za komprimirani zrak, leptir sa potrebnim spojnim dijelovima | kom | 9 | 0
F.2.3.2.16.3. | fleksibilna poliamidna cijev za komprimirani zrak, unutarnji promjer 32 mm | m | 2 | 0
F.2.3.2.16.4. | kuglasti ventili za komprimirani zrak sa potrebnim spojnim dijelovima | kom | 1 | 0
F.2.3.2.17. | Nabava, dobava i montaža fleksibilnog PVC crijeva ručnog odvojača masti, DN 80, dužina 2 m. Stavka uključuje demontažu postojećeg cjevovoda te njegovo zbrinjavanje i montažu novog crijeva sa svim potrebnim spojnim materijalom. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.18. | Demontaža postojećeg cijevnog ventilatora za odzračivanje kompaktne stanice za predtretman te njegovo zbrinjavanje. Demontirana oprema ostaje u vlasništvu Naručitelja. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.19. | Nabava i dobava cijevnog ventilatora za odzračivanje stanice za predtretman. Ventilator se ugrađuje u fleksibilno spojno crijevo prema odvodu kroz krovnu konstrukciju. Uz ventilator je potrebno isporučiti i dopremiti odgovarajuće aluminijsko fleksibilno crijevo dužine cca 3 m te sav potreban spojni materijal za ugradnju. Karakteristike ventilatora: Protok zraka: 310 m3/h, Napajanje: 230 V/50 Hz, nazivni promjer ventilatora: 180 mm. Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.20. | Ugradnja ventilatora ponuđenog pod F.2.3.2.19. uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, rad, alate i strojeve. Ventilator se ugrađuje u fleksibilno spojno crijevo prema odvodu kroz krovnu konstrukciju. | kpl | 1 | 0
F.2.3.2.21. | Puštanje u rad ugrađenog ventilatora. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.2.4. | PUŠTANJE U RAD KOMPAKTNE STANICE ZA PREDTRETMAN |  |  | 0
F.2.4.1. | Puštanje u rad komplne kompaktne stanice za predtretman otpadne vode do potpune funkcionalnosti te provjera ispravnosti rada u skladu sa pretpostavljenim izlaznim parametrima. | kpl | 1 | 0
F.2.5. | ODVODNI ZASUN |  |  | 0
F.2.5.1. | Nabava i dobava zasuna za otpadnu vodu. Kućište: GJS-400,utična pločica:nehrđajući čelik, O-brtve: POM/NBR, PN 10, DN 150, pripremljeni za montažu na dva postojeća AUMA pogona. Dobava s kompletnim instalacijskim priborom (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.2.5.2. | Demontaža postojećeg i montaža novog odvodnog zasuna sa svim potrebnim spojnim materijalom te i prilagodbom cjevovoda između odvoda kompaktne stanice za predtretman i prirubnica SBR dovodnih vodova. Demontirani zasun ostaje u vlasništvu Naručitelja. | kpl | 2 | 0
F.2.6. | SERVIS AUMA POGONA tip SA 07.5- F7, tip motora: AD0063-4-80 |  |  | 0
F.2.6.1. | Predviđa se pregled uređaja te zamjena habajućih i potrešenih dijelova i maziva prema planu održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.2.6.2. | Puštanje u rad AUMA pogona nakon servisa ponuđenog pod F.2.6.1. sve do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.2.7. | ODVODNI ZASUN |  |  | 0
F.2.7.1. | Nabava i dobava zasuna za otpadnu vodu s vretenom. Kućište: GJS-400, vreteno,utična pločica:nehrđajući čelik, O-brtve: POM/NBR, PN 10, DN 150. Dobava s kompletnim instalacijskim priborom (poglavlje 2.1.2.2. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 2 | 0
F.2.7.2. | Demontaža postojećeg i montaža novog odvodnog zasuna sa svim potrebnim spojnim materijalom te i prilagodbom cjevovoda između odvoda kompaktne stanice za predtretman i prirubnica SBR dovodnih vodova. Demontirani zasun ostaje u vlasništvu Naručitelja. | kpl | 2 | 0
F.3. | DOZIRNA STANICA ZA SREDSTVO ZA DODATNO UKLANJANJE FOSFORA |  |  | 0
F.3.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| Pripremni radovi potrebni za demontažu postojeće te montažu nove opreme i/ili servisiranje postojeće opreme. Pražnjenje i čišćenje postojećeg sustava za doziranje sredstva za uklanjanje fosfora. Postojeće kemikalije, koje se nalaze na lokaciji uređaja, potrebno je zbrinuti u skladu s kategorizacijom otpada i važećim propisima (poglavlje 2.1.2.3. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.3.2. | SERVIS DIGITALNE DOZIRNE PUMPE Grundfos Alldos 209-5.5D |  |  | 0
F.3.2.1. | Predviđa se pregled kompletnog uređaja, zamjena habajućih, potrošenih i dotrajalih dijelova pumpe, zamjena visokotlačne fleksibilne dozirne PVC cijevi, a sve u skladu s planom održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju (poglavlje 2.1.2.3. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.3.2.2. | Puštanje u rad servisirane pumpi pod F.3.2.1., podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.4. | SB REAKTORI |  |  | 0
F.4.1. | PRSTENASTI VOD AERATORA |  |  | 0
F.4.1.1. | Demontaža i zbrinjavanje postojećeg perforiranog prstenastog voda za aeraciju montiranog ispod mješača proizvođača INVENT Umweltlt- und Verfahernstechnik AG HYPERCLASSIC (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.4.1.2. | Nabava, dobava i montaža perforiranog prstenastog voda aeratora koji se ugrađuje na mjesto postojećeg, ispod hiperbolne mješalice promjera 2100 mm, nastavno na postojeći tlačni voda za distribuciju zraka. Prstenati vod sadrži otvore za izlaz zrakau svrhu ravnomjerne podjele tlačnog zraka, izrađen od HDPE. Stavka uključuje sav potrebni spojni i brtveni materijal te ležajeve potrebne za motažu prstenastog voda (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 2 | 0
F.4.1.3. | Puštanje u rad aeratora te sve provjere i podešavanja, spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.2. | REMONT PUHALA Aerzner Maschinefabrik tip GM 4 S |  |  | 0
F.4.2.1. | Remont puhala proizvođača Aerzner Maschinefabrik tip GM 4 S. Predviđa se pregled i čišćenje kompletnog uređaja, zamjena potrošenih i dotrajalih dijelova puhala, zamjena ulja i ležajeva na elektromotoru . Nakon ispitivanja i servisa potrebno je sastaviti izvještaj. Servis i ispitivanja vremenski provoditi prema dogovoru s investitorom. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o puhalu P=2,57 kW, n/nmin= 3971/3291 1/min, Q=4,7 m3/min (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.4.2.2. | Nabava i dobava rezervnih dijelova za puhalo pod F.4.2.1. |  |  | 0
F.4.2.2.1. | Set ležajeva | kpl | 2 | 0
F.4.2.2.2. | Set brtvi | kpl | 2 | 0
F.4.2.2.3. | Ležajevi elektromotora | kom | 4 | 0
F.4.2.2.4. | Pogon remena | kom | 4 | 0
F.4.2.2.5. | Filter zraka | kom | 2 | 0
F.4.2.2.6. | ulje | litra | 2 | 0
F.4.2.3. | Puštanje u rad, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.3. | NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA ELEKTROMAGNETNOG VENTILA |  |  | 0
F.4.3.1. | Nabava, dobava i montaža elektromagnetni ventili za rasterećenje tlačnog voda. Dodatna oprema magnetnog ventila: Prigušivač zvuka pri ispuhivanju. Stavka uključuje demontažu i zbrinjevanje postojećih elektromagnetnih ventila (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.4.4. | REMONT ELEKTROMOTORA SA REDUKTOROM Flender Tubingen GMbH tip M1325B4W / Flender tip FZAF108B izvedba H-05-A |  |  | 0
F.4.4.1. | Predviđa se pregled i čišćenje kompletnog uređaja, zamjena svih potrošenih, dijelova i korodiranih dijelova, zamjena ležajeva i maziva. Nakon ispitivanja i remonta potrebno je sastaviti izvještaj. Remont i ispitivanja je potrebno vremenski provoditi prema dogovoru s investitorom. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o uređaju: P=5,5 kW, broj okretaja:1450/min, napajanje: 220-240/380-420 V, 50 Hz (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.4.4.2. | Puštanje u rad elektromotora sa reduktorom, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.5. | REMONT MJEŠAĆA Invent AG tipa HC RBKG 2000 |  |  | 0
F.4.5.1. | Predviđa se pregled i čišćenje kompletnog uređaja te zamjena doljnjeg ležaja i svih potrošenih i dotrajalih dijelova. Nakon ispitivanja i remonta potrebno je sastaviti izvještaj. Servis i ispitivanja vremenski provoditi prema dogovoru s investitorom (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.4.5.2. | Nabava i dobava donjeg ležaja mješača koji se ugrađuje na mjesto postojećeg, ispod hiperbolne mješalice promjera 2100 mm, izrađen od plemenitog čelika (AISI 304 ili jednakovrijedno). Stavka uključuje sav potrebni spojni i brtveni materijal (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.4.5.3. | Puštanje u mješala u rad, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.6. | REMONT SF DEKANTERA Biogest International GmbH DN 200 |  |  | 0
F.4.6.1. | Predviđa se čišćenje dekantera te uklanjanje sitnih oštećenja i nedostataka na dekanterima te demontaža postojeće i montaža nove brtve na prolazu kroz zid SB reaktora (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 2 | 0
F.4.6.2. | Nabava i dobava brtve dekantera DN 200 | kom | 2 | 0
F.4.6.3. | Puštanje dekantera u rad, podešavanje rada do potpune funkcionalnost i provjera vodonepropusnostii. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.7. | REMONT VITLA HACCON HEBETECHNIK GmbH tip EW |  |  | 0
F.4.7.1. | Predviđa se pregled i čišćenje kompletnog uređaja, zamjena svih potrošenih, dotrajalih i korodiranih dijelova, uklanjanje korozije i novo lakiranje bubnja vitla, zamjena ulja, zamjena kočnice vitla, zamjena prekidača krajnjeg položaja i zamjena sajle. Nakon ispitivanja i remonta potrebno je sastaviti izvještaj. Remont i ispitivanja je potrebno vremenski provoditi prema dogovoru s investitorom. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.4.7.2. | Nabava i dobava čeličnih sajli za vitlo (kvaliteta završne presvlake od nehrđajućeg čelika AISI316Ti ili jednakovrijedno). Stavka uključuje uklanjanje i zbrinjavanje postojeće čelične sajle. Potrebna dužina: 15 m, promjer užeta 6 mm. | kpl | 2 | 0
F.4.7.3. | Nabava i dobava krajnjih prekidača s prirubnicom za montažu i potrebnim spojnim materijalom. Radna temperatura: -25°C do +70°C, maksimalna brzina: 800 okretaja u minuti, napajanje: 250 V AC, IP 65 | kom | 2 | 0
F.4.7.4. | Puštanje u rad remontiranog vitla, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.4.8. | NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA ELEKTRIČNOG VITLA ZA DEKANTER |  |  | 0
F.4.8.1. | Demontaža postojećeg električnog vitla Haccon Hebetechnik GmbH tip EW (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.4.8.2. | Nabava i dobava električnog vitla za podešavanje visine dekantera SB reaktora. Zamjena za električno vitlo iz stavke F.4.8.1. Kriteriji za izbor:Nosivost: min. 500 kg. Snaga motora: 1,1 kW. | kom | 1 | 0
F.4.8.3. | Ugradnja električnog vitla ponuđenog pod F.4.8.2. uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, rad, alate i strojeve. Vitlo se ugrađuje sa zaštitnom kutijom na mjesto pstojećeg vitla na armiranobetonski zid SB reaktora. | kpl | 1 | 0
F.4.8.4. | Puštanje u rad ugrađenog vitla, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.4.9. | REMONT PUMPE FLYGHT GmbH CP 3085.182 |  |  | 0
F.4.9.1. | Remont muljne pumpe u SB reaktoru oknu proizvođača Flygt GmbH tipa CP 3085.182. Predviđa se vađenje crpke iz SB bazena, dezinfekcija, čišćenje crpke, rastavljanje, defektaža, elektromehaničko uređenje, ispitivanje i dostava uključujući sav potreban sitni materijal, zamjena ulja/maziva, obnova antikorozivnog premaza i zamjena spojnog elektrokabla, a sve u skladu s planom održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Nakon ispitivanja i remonta o svakom pojedinom uređaju potrebno je sastaviti izvještaj. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o pumpi: jednokanalni impeler, mokra ugradnja, kapacitet: 12 l/s, snaga 2 kW, broj okretaja: 1395 o/min (poglavlje 2.1.2.4. elaborata) | kpl | 2 | 0
F.4.9.2. | Nabava i dobava rezervnih dijelova za pumpu pod F.4.8. |  |  | 0
F.4.9.2.1. | Radno kolo, kromlegirano otporno na koroziju i abraziju | kom | 2 | 0
F.4.9.2.2. | Ploća radnog kola, kromlegirana otporna na koroziju i abraziju | kom | 2 | 0
F.4.9.2.3. | Mehaničke brtve, gumena brtvila, ležajevi elektromotora | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.4. | Uvodnica kabla | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.5. | Subcab priključni kabel | m | 20 | 0
F.4.9.2.6. | Statorski paket | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.7. | Osovina s rotorom | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.8. | FLS senzor prodora vode u kućište | kom | 2 | 0
F.4.9.2.9. | Sitni potrošni materijal (ulje, mast, rashladna tekućina, boja…) | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.10. | Cink anode hidraulike | kpl | 2 | 0
F.4.9.2.11. | Cink anode motora | kpl | 2 | 0
F.4.9.3. | Set rezervnih dijelova (o-prstenovi, prekidači) | kpl | 2 | 0
F.4.9.4. | Puštanje u rad pumpe pod F.4.8.1., podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 2 | 0
F.4.10. | SONDA ZA MJERENJE KONCENTRACIJE KISIKA |  |  | 0
F.4.10.1. | Nabava i dobava LDO sonde za mjerenje koncentracije otopljenog kisika s integriranim sustavom za mjerenje temperature u SB reaktoru. Metoda mjerenja:optička fluorescencija.Potrebno je isporučiti senzor i dogovarajući transmiter sa zaštitnom kutijom namijenjen za vanjsku ugradnju, spojne kablove te sav potreban materijal za montažu uređaja. Mjerni raspon koncentracije otopljenog kisika:0-20 mg/l (4-20 mA) (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.4.10.2. | Demontaža postojećih i montaža/ugradnja novih uređaja za mjerenje koncentracije otopljenog kisika u SB reaktore sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Obje je potrebno priključiti na jedan transmiter. Stavka uključuje zbrinjavanje postojećeg uređaja koji nije u funkciji. | kpl | 1 | 0
F.4.11. | HIDROSTATSKA SONDA ZA MJERENJE RAZINE |  |  | 0
F.4.11.1. | Nabava i dobava sonde za mjerenje razine punjenja SB reaktor. Sonda se postavlja u odgovarajući SB reaktor,. Metoda mjerenja: hidrostatsko mjerenje razine. Opis rada: mjerenje razine se izvodi preko mjerenja tlaka kojim tekućina djeluje na dno zatvorenog spremnika. Izlaz: 4-20 mA. Cijev sonde: vanjski promjer, d= 42 mm; ugradbena, AISI 316L. Mjerni raspon: 600 mbar/60 kPa/9 psi (6 m H2O). Referentna točnost: ±0,2%. Uređaj je potrebno isporučiti s transmiterom i zaštitnom kutijom za transmiter uz mogućnost priključka dvije sonde na jedan transmiter te potrebnim kablom. Postojeće zaštitne cijevi mogu se dalje koristiti (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.4.11.2. | Demontaža postojećih i montaža/ugradnja novih uređaja za mjerenje razine punjenja SB reaktora sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osigurlo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Stavka uključuje zbrinjavanje postojećeg uređaja koji nije u funkciji.Dvije sonde SB reaktora je potrebno priključiti na jedan transmiter. | kpl | 1 | 0
F.4.12. | MEHANIČKI PREKIDAČI |  |  | 0
F.4.12.1. | Nabava i dobava mehaničkog prekidača SB reaktora. Potrebno je isporučiti dva plivajuća prekidača, ugradbenu garnitura, spojne kablove dužine cca 10 m te ormarić sa priključnicima od plem. čelika (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 2 | 0
F.4.12.2. | Demontaža postojećeg i montaža/ugradnja novog mehaničkog prekidača SB reaktora sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osigurlo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Stavka uključuje zbrinjavanje postojećeg uređaja koji nije u funkciji. | kpl | 2 | 0
F.4.13. | AUTOMATSKI UZORKIVAČ PROČIŠĆENE VODE |  |  | 0
F.4.13.1. | Nabava i dobava uređaja za automatsko uzimanje i pohranu uzoraka pročišćane otpadne vode sa kontrolom temperature za čuvanje uzoraka. Uzorkivač treba biti opremljen peristaltičkom pumpom, kučištem od PVC-a i plastičnim bocama za pohranu uzoraka (12 boca),usisnom cijevi dužine min. 8 m te isporučen zajedno sa spojnim kabelom (poglavlje 2.1.2.4. elaborata) . Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kpl | 1 | 0
F.4.13.2. | Montaža/ugradnja uređaja za automatsko uzimanje uzoraka na lokaciju uz KMO sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osiguralo ispravano funkcioniranje u postojećem sustavu kontrole i rada UPOV-a. | kpl | 1 | 0
F.5. | SILOS ZA MULJ |  |  | 0
F.5.1. | ELEKTROMOTOR SA REDUKTOROM |  |  | 0
F.5.1.1. | Demontaža postojećeg elektromotora s reduktorom za pogon mješala silosa za mulj. Demontirana oprema ostaje u vlasništvu Naručitelja (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.5.1.2. | Nabava i doprema elektromotora sa reduktorom za pogon mješača silosa za mulj. Kriterij za izbor: Elektromotor: Nazivna snaga: 4,0 kW Nazivni napon: 380-420 V 50 Hz Broj okretaja: 1445 min-1 Klasa zaštite: IP 55 Pogon (getriba): Broj okretaja: 29min-1 Prenos: i=50.15 Izvedba:H-05-A Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.5.1.3. | Ugradnja elektromotora sa pogonom ponuđenog pod F.5.1.2. uključivo sav potreban spojni i brtveni materijal, rad, alate i strojeve te spojni kabel. | kpl | 1 | 0
F.5.1.4. | Puštanje u rad ugrađenog elektromotora pod F.5.1.3. spajanje na postojeći upravljačko kontrolni sustav, podešavanje rada sve do potpune funkcionalnosti ugrađene opreme. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.5.2. | NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA PVC CRIJEVA |  |  | 0
F.5.2.1. | Nabava, dobava i ugradnja fleksibilnog PVC crijeva za uklanjanje mutne vode uključujući spojne komponente od nehrđajući čelik. Stavka uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg crijeva. Promjer: DN 125 | m | 6 | 0
F.5.3. | HIDROSTATSKA SONDA ZA MJERENJE RAZINE |  |  | 0
F.5.3.1. | Nabava i dobava sonde za mjerenje razine punjenja silosa za mulj. Sonda se postavlja u silos za mulj. Metoda mjerenja: hidrostatsko mjerenje razine. Opis rada: mjerenje razine se izvodi preko mjerenja tlaka kojim tekućina djeluje na dno zatvorenog spremnika. Izlaz: 4-20 mA. Cijev sonde: vanjski promjer, d= 42 mm; ugradbena, AISI 316L. Mjerni raspon: 600 mbar/60 kPa/9 psi (6 m H2O). Referentna točnost: ±0,2%. Uređaj je potrebno isporučiti s transmitrom i zaštitnom kutijom za transmiter proizvođača za priključivanje kabela na upravljački ormarić (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.5.3.2. | Demontaža postojeće i montaža/ugradnja nove sonde za mjerenje razine u silosu za mulj sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osigurlo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Stavka uključuje zbrinjavanje postojećeg uređaja koji nije u funkciji. | kpl | 1 | 0
F.5.4. | MEHANIČKI PREKIDAČI |  |  | 0
F.5.4.1. | Nabava i dobava mehaničkog prekidača SB reaktora. Potrebno je isporučiti dva plivajuća prekidača, ugradbenu garnitura, spojne kablove dužine cca 10 m te ormarić sa priključnicima od plem. čelika (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.5.4.2. | Demontaža postojećeg i montaža/ugradnja novog mehaničkog prekidača SB reaktora sa svim potrebnim spojnim materijalom te provjerama i podešavanjima kako bi se osigurlo ispravano funkcioniranje sondi u postojećem sustavu. Stavka uključuje zbrinjavanje postojećeg uređaja koji nije u funkciji. | kpl | 1 | 0
F.5.5. | REMONT MJEŠAĆA Invent AG tipa HC RKO 2000 |  |  | 0
F.5.5.1. | Predviđa se pregled i čišćenje kompletnog uređaja te zamjena doljnjeg ležaja i svih potrošenih i dotrajalih dijelova. Nakon ispitivanja i remonta potrebno je sastaviti izvještaj. Servis i ispitivanja vremenski provoditi prema dogovoru s investitorom. | kpl | 1 | 0
F.5.5.2. | Nabava, dobava i montaža donjeg ležaja mješača koji se ugrađuje na mjesto postojećeg, ispod hiperbolne mješalice promjera 2100 mm, izrađen od plemenitog čelika (AISI 304 ili jednakovrijedno). Stavka uključuje sav potrebni spojni i brtveni materijal (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). Proizvođač:______________________ Proizvod:________________________ | kom | 1 | 0
F.5.5.3. | Puštanje u rad remontiranog mješala, podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.5.6. | REMONT PUMPE FLYGHT GmbH CP 3085.182 |  |  | 0
F.5.6.1. | Remont muljne pumpe u silosu za mulj proizvođača Flygt GmbH tipa CP 3085.182. Predviđa se vađenje crpke iz SB bazena, dezinfekcija, čišćenje crpke, rastavljanje, defektaža, elektromehaničko uređenje, ispitivanje i dostava uključujući sav potreban sitni materijal, zamjena ulja/maziva, obnova antikorozivnog premaza i zamjena spojnog elektrokabla, a sve u skladu s planom održavanja proizvođača za navedeni tip uređaja. Nakon ispitivanja i remonta o svakom pojedinom uređaju potrebno je sastaviti izvještaj. Ugrađuju se dijelovi i maziva odobrena od strane proizvođača za navedene tipove uređaja. Radove izvodi servis s ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Podaci o pumpi: jednokanalni impeler, mokra ugradnja, kapacitet: 12 l/s, snaga 2 kW, broj okretaja: 1395 o/min (poglavlje 2.1.2.4. elaborata). | kpl | 1 | 0
F.5.6.2. | Nabava zamjenskih dijelova za pumpu pod F.5.6.1. |  |  | 0
F.5.6.2.1. | Radno kolo, kromlegirano otporno na koroziju i abraziju | kom | 1 | 0
F.5.6.2.2. | Ploća radnog kola, kromlegirana otporna na koroziju i abraziju | kom | 1 | 0
F.5.6.2.3. | Mehaničke brtve, gumena brtvila, ležajevi elektromotora | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.4. | Uvodnica kabla | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.5. | Subcab priključni kabel | m | 20 | 0
F.5.6.2.6. | Statorski paket | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.7. | Osovina s rotorom | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.8. | FLS senzor prodora vode u kućište | kom | 1 | 0
F.5.6.2.9. | Sitni potrošni materijal (ulje, mast, rashladna tekućina, boja…) | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.10. | Cink anode hidraulike | kpl | 1 | 0
F.5.6.2.11. | Cink anode motora | kpl | 1 | 0
F.5.6.3. | Set rezervnih dijelova (o-prstenovi, prekidači) | kpl | 1 | 0
F.5.6.4. | Puštanje u rad pumpe pod F.5.6.1., podešavanje rada do potpune funkcionalnosti. Sve troškove do ispunjavanja potpune funkcionalnosti uređaja snosi ponuditelj. Radove izvodi servis sa ovlaštenjem / odobrenjem od proizvođača za izvođenje radova na navedenom uređaju. Sastaviti izvješće o puštanju u pogon. | kpl | 1 | 0
F.6. | IZRADA DOKUMANTACIJA IZVEDENOG STANJA |  |  | 0
F.6.1. | Izrada tehničke dokumentacije strojarske i mjerne tehnološke opreme u 3 tiskana primjerka i 1 u elektronskom obliku (CD ili DVD) | kpl | 1 | 0
F.7. | OSTALA OPREMA |  |  | 0
F.7.1. | Nabava, dobava i montaža tipskog laboratorijskog stola sa laboratorijskim sudoperom od inoksa i podpultnim ormarićima ukupne duljine do 3000 mm, dubine 750 mm. visine 750 mm konstrukcija izradena od čelicnih cijevi 50x50 i 50x80mm, a radna površina od pilipropilena. | kpl | 1 | 0
F.7.2. | Nabava i doprema laboratorijske opreme |  |  | 0
F.7.2.1. | Imhoffov lijevak na stalku | kom | 2 | 0
F.7.2.2. | Plastična menzura 1l | kom | 2 | 0
F.7.2.3. | Termometar | kom | 1 | 0
F.7.2.4. | Lijevak PVC, 30 cm | kom | 2 | 0
F.7.2.5. | PVC kanta 1L | kom | 2 | 0
F.7.2.6. | Četke za pranje boca | kom | 2 | 0
F.7.2.7. | PVC kanta za smeće | kom | 2 | 0
F.7.2.8. | Zaštitne opreme za djelatnike dva djelatnika (zaštitne kute, zaštitne rukavice i zaštitna obuća) | kpl | 1 | 0
F.7.2.9. | Oprema za pranje i čišćenje (metla, lopatica za smeće, kante,spužve za pod) | kpl | 1 | 0
F.7.2.10. | Nabava i dobava stroja za pranje rublja, kapacitet 6 kg, energetske klase A | kpl | 1 | 0
F.7.2.11. | Nabava i dobava koagulanta za uklanjanje fosfora iz otpadne vode (aluminijev poliklorid, 18%, 60 kg, gustoće 1,35 kg/l) | kpl | 1 | 0
F.7.3. | Nabava i dobava potrošnog materijala (ulja i maziva) potrebnih za redovito održavanje pojedinih uređaja na lokaciji pogona. | kpl | 1 | 0
F.7.4. | Dobava i montaža do pune funkcionalnosti električnog akumulacijskog bojlera 120 l. U stavku uključen sav potreban pričvrsni i dadatni materijal i rad te demontaža i zbrinjavanje postojećeg bojlera. Energetske učinkovitosti B. | kpl | 1 | 0
F.8. | PROBNI RAD |  |  | 0
F.8.1. | Puštanje u pogon tehničke opreme nakon završetka svih montažnih radova, servisa i ispitivanja te nakon završetka svih priprema koje uvjetuju puštanje u pogon i redovit rad uređaja. Puštanje u pogon se izvršava u prisutnosti inženjera isporučitelja sustava i servisera (elektroinžinjer i procesni inžinjer) i sadržava suhi probni rad, mokri rad (sa protočnom vodom) te puštanje u pogon sa otpadnom vodom. Puštanje u pogon obuhvaća neprekidan rad pogona u trajanju od 72 sata. U ovom vremenu se buduće osoblje obučava od strane inženjera. U uslugu puštanja u pogon uključuje se posjeta inženjera nakon istog. Rezultati, dobiveni ispitivanjem u laboratoriju pogona, moraju se potvrditi od strane državno ovlaštenog laboratorija i to prije priznanja primopredaje od strane nalogodavca tj. njegovog ovlaštenog inženjerskog ureda. Troškove ispitivanja kakvoće vode snosi nalogodavac. | kpl | 1 | 0
F.8.2. | Nabava i dobava aktivnog mulja sa drugog funkcionalnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u količini od 30 m3. | kpl | 1 | 0
F.8.3. | Izrada i dostava radnih uputstva za tehničku opremu pogona. Ukupno se predaje tri (3) pismenih i jedna (1) elektronska verzija (DVD ili CD) dokumentacije. | kpl | 1 | 0
G. | ELEKTROOPREMA I RADOVI |  |  | 0
G.1. | ISPITIVANJE POSTOJEĆEG STANJA |  |  | 0
G.1.1. | Ispitivanje funkcionalnosti postojeće ugrađene zaštitne, sklopne, upravljačke i sve ostale opreme u razvodnom ormaru tehnologije, ormaru opće potrošnje i lokalnim ormarićima. U prilogu jednopolne sheme. | kpl | 1 | 0
G.1.2. | Ispitivanje provodljivosti i izolacije svih signalnih i energetskih kabela na objektu. U prilogu jednopolne sheme. | kpl | 1 | 0
G.1.3. | Ispitivanje provodljivosti i izolacije svih ožičenja u ormarima na objektu. U prilogu jednopolne sheme. | kpl | 1 | 0
G.2. | POTREBNA NOVA OPREMA |  |  | 0
G.2.1. | Programabilni logički kontroler (PLC) s mogućnošću proširenja dodatnim karticama za povezivanje: - minimalno 192 DI - minimalno 128 DO - minimalno 16 AI - minimalno 8AO te sa svom ostalom opremom za mogućnost povezivanja s operatorskim panelom i SCADA-om putem GPRS/GSM modema | kpl | 1 | 0
G.2.2. | GSM/GPRS modem za povezivanje PLC-a i SCADA-e | kom | 2 | 0
G.2.3. | Operatorski panel u boji za ugradnju na vrata ormara, osjetljiv na dodir, minimalne rezolucije 640x480, minimalne dijagonale 9'' | kom | 1 | 0
G.2.4. | Industrijski UPS, 230 VAC, 2200VA | kom | 1 | 0
G.2.5. | SCADA - računalo novije generacija u kompletu s pripadajućim operativnim sustavom, Microsoft Office i: - monitorom dijagonale 24'' - pisačem u boji, min. rezolucija 600 px/inč, A4/A3 veličina ispisa - tipkovnicom - mišem - UPS-om min. 1200 VA | kom | 1 | 0
G.2.6. | Licenca za SCADA-u minimalno 1000 točaka | kom | 1 | 0
G.3. | EVENTUALNO POTREBNA NOVA OPREMA |  |  | 0
G.3.1. | Cilindrični osigurač 40A, 14x51 | kom | 4 | 0
G.3.2. | Visokoučinski osigurač NVO 125A | kom | 6 | 0
G.3.3. | Visokoučinski osigurač NVO 50A | kom | 3 | 0
G.3.4. | Kućište rastalnih osigurača 3P+N, 14x51, 500VAC | kom | 1 | 0
G.3.5. | Tropolna osiguračka teretna rastavna sklopka, spajanje na sabirnice, za osigurače 125A | kom | 2 | 0
G.3.6. | Tropolna osiguračka teretna rastavna sklopka, spajanje na sabirnice, za osigurače 50A | kom | 1 | 0
G.3.7. | Sklopka 1-0-2 za izbor mreža-agregat, 4P, 150A, ugradnja na montažnu ploču, s produženom ručicom za vrata | kom | 1 | 0
G.3.8. | Odvodnik prenapona tip 2, 230/400V, 25kA, 3P+N, sa signalizacijom prorade | kom | 1 | 0
G.3.9. | Stabilizirani ispravljač 230VAC/24VDC, 10A | kom | 1 | 0
G.3.10. | Pretvarač frekvencije 380-480VAC, 50/60Hz, 5,5kW | kom | 5 | 0
G.3.11. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 0,4-0,63A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 1 | 0
G.3.12. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 0,63-1A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 1 | 0
G.3.13. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 1-1,6A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 3 | 0
G.3.14. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 1,6-2,5A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 1 | 0
G.3.15. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 2,5-4A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 | 0
G.3.16. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 4-6,3A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 | 0
G.3.17. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 6-10A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 | 0
G.3.18. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom i termičkom zaštitom 9-14A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 3 | 0
G.3.19. | Motorski zaštitni prekidač s magnetskom zaštitom 9-14A, te pomoćnim kontaktima 1NO+1NC | kom | 2 | 0
G.3.20. | Sklopnik 3NO kontakta, 9A, napon svitka 24VDC | kom | 13 | 0
G.3.21. | Sklopnik 3NO kontakta, 18A, napon svitka 24VDC | kom | 5 | 0
G.3.22.. | Sklopnik 3NO kontakta, 9A, napon svitka 230VAC, 50Hz | kom | 3 | 0
G.3.23.. | Sklopnik 3NO+1NC kontakt, 9A, napon svitka 24VDC | kom | 7 | 0
G.3.24. | Pomoćni kontakti za sklopnik 1NO+1NC | kom | 10 | 0
G.3.25. | Pomoćni kontakti za sklopnik 2NO+2NC | kom | 3 | 0
G.3.26. | Pomoćni kontakti za sklopnik 3NO+1NC | kom | 3 | 0
G.3.27. | Relej minijaturni, s četiri preklopna kontakta, napon svitka 24VDC,s podnožjem | kom | 30 | 0
G.3.28. | Relej nadzora faza, dva preklopna kontakta | kom | 20 | 0
G.3.29. | Multifunkcijski vremenski relej 1C/O | kom | 1 | 0
G.3.30. | Dif. zaštitni prekidač 4P 40A 30mA AC | kom | 1 | 0
G.3.31. | Dif. zaštitni prekidač 4P 25A 30mA AC | kom | 1 | 0
G.3.32. | Automatski zaštitni prekidač 3P B 16A | kom | 1 | 0
G.3.33. | Automatski zaštitni prekidač 3P C 16A | kom | 1 | 0
G.3.34. | Automatski zaštitni prekidač 3P B 10A | kom | 1 | 0
G.3.35. | Automatski zaštitni prekidač 3P C 10A | kom | 3 | 0
G.3.36. | Automatski zaštitni prekidač 1P B 16A | kom | 3 | 0
G.3.37. | Automatski zaštitni prekidač 1P B 10A | kom | 3 | 0
G.3.38. | Automatski zaštitni prekidač 1P B 6A | kom | 5 | 0
G.3.39. | Automatski zaštitni prekidač 1P B 4A | kom | 1 | 0
G.3.40. | Automatski zaštitni prekidač 1P C 16A | kom | 2 | 0
G.3.41. | Automatski zaštitni prekidač 1P C 10A | kom | 4 | 0
G.3.42. | Automatski zaštitni prekidač 1P C 6A | kom | 5 | 0
G.3.43. | Automatski zaštitni prekidač 1P C 4A | kom | 5 | 0
G.3.44. | Gljivasto tipkalo za isključenje u hitnosti, deblokada zakretanjem, za ugradnju na vrata ormara, Ǿ22 mm, mirni i radni kontakti, 230V, 10A | kom | 5 | 0
G.3.45. | Zeleno tipkalo za ugradnju na vrata ormara, Ǿ22 mm, radni kontakti, 230V | kom | 5 | 0
G.3.46. | Crveno tipkalo za ugradnju na vrata ormara, Ǿ22 mm, mirni kontakti, 230V | kom | 5 | 0
G.3.47. | Preklopka 1-0-2 s ključem, 1P, za montažu na vrata ormara, Ǿ22 mm, dva radna kontakta | kom | 5 | 0
G.3.48. | Utičnica N/Ž 230V, 10A, za vanjsku ugradnju | kom | 2 | 0
G.4. | ZAMJENA POTREBNIH KABLOVA |  |  | 0
G.4.1. | Izmjena oštećenih kabela. Stavka uključuje izvlačenje oštećenog kabla, te uvlačenje/postavu novog kabla odgovarajućeg tipa, presjeka i duljine. |  |  | 0
G.4.1.1. | PP00 4x50mm2 | m | 50 | 0
G.4.1.2. | PP-Y 3x1,5mm2 | m | 15 | 0
G.4.1.3. | NYY-J 3x1,5mm2 | m | 300 | 0
G.4.1.4. | NYY-J 4x1,5mm2 | m | 300 | 0
G.4.1.5. | NYY-J 7x1,5mm2 | m | 390 | 0
G.4.1.6. | NYY-J 10x1,5mm2 | m | 60 | 0
G.4.1.7. | NYY-J 14x1,5mm2 | m | 60 | 0
G.4.1.8. | NYY-J 7x2,5mm2 | m | 60 | 0
G.4.1.9. | EB-CY 4x0,75mm2 | m | 150 | 0
G.4.1.10. | EB-CY 7x1,5mm2 | m | 30 | 0
G.4.1.11. | olflex CY 4x0,75mm2 | m | 30 | 0
G.4.1.12. | olflex CY 3x1,5mm2 | m | 150 | 0
G.4.1.13. | olflex CY 4x2,5mm2 | m | 150 | 0
G.4.1.14. | olflex CY 12x0,75mm2 | m | 90 | 0
G.4.1.15. | NYY-J 1x25mm2 | m | 90 | 0
G.4.1.16. | P/F 16mm2 | m | 50 | 0
G.4.2. | Spajanje kabela. Stavka uključuje pripremu kabla za spajanje, spajanje na oba kraja, stavljanje postojeće ili nove oznake kabla, te sav potreban materijal za spajanje (hilze, stopice, termo bužir,....) |  |  | 0
G.4.2.1. | PP00 4x50mm2 | kom | 2 | 0
G.4.2.2. | PP-Y 3x1,5mm2 | kom | 1 | 0
G.4.2.3. | NYY-J 3x1,5mm2 | kom | 10 | 0
G.4.2.4. | NYY-J 4x1,5mm2 | kom | 10 | 0
G.4.2.5. | NYY-J 7x1,5mm2 | kom | 13 | 0
G.4.2.6. | NYY-J 10x1,5mm2 | kom | 2 | 0
G.4.2.7. | NYY-J 14x1,5mm2 | kom | 2 | 0
G.4.2.8. | NYY-J 7x2,5mm2 | kom | 2 | 0
G.4.2.9. | EB-CY 4x0,75mm2 | kom | 5 | 0
G.4.2.10. | EB-CY 7x1,5mm2 | kom | 1 | 0
G.4.2.11. | olflex CY 4x0,75mm2 | kom | 1 | 0
G.4.2.12. | olflex CY 3x1,5mm2 | kom | 5 | 0
G.4.2.13. | olflex CY 4x2,5mm2 | kom | 5 | 0
G.4.2.14. | olflex CY 12x0,75mm2 | kom | 3 | 0
G.4.2.15. | NYY-J 1x25mm2 | kom | 3 | 0
G.4.2.16. | P/F 16mm2 | kom | 10 | 0
G.4.3. | Zamjena ožičenja u ormarima. Stavka uključuje nabavu i dopremu P/F vodiča odgovarajućeg presjeka i boja, zamjenu oštećenih vodiča unutar ormara, te sitni spojni materijal za spajanje (hilze, stopice,...) |  |  | 0
G.4.3.1. | Zamjena potrebnog ožičenja | kpl | 1 | 0
G.5. | PROGRAMIRANJE, ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  | 0
G.5.1. | Izrada programske podrške PLC-a za obradu podataka i upravljanje UPOV-om u potpuno automatskom radu, te za daljinski nadzor i upravljanje iz NUS-a. Kompletna programska podrška za PLC i protokoli komuniciranja moraju biti potpuno"otvoreni", tj. dostupni Naručitelju u svrhu naknadnih izmjena i dopuna, te ista će biti dostavljena Naručitelju. Program isporučiti na elektronskom mediju u izvornom (source) kodu sa potrebnim licencama, kodovima i podešavanjima. | kpl | 1 | 0
G.5.2. | Izrada aplikacije za operaterski panel s grafičkim prikazom svih stanja trošila (greška-rad), mjernim veličinama, povezivanje s PLC-om i funkcionalno ispitivanje. | kpl | 1 | 0
G.5.3. | Izrada programske podrške SCADA-e za daljinski nadzor i upravljanje iz NUS-a. Kompletna programska podrška za SCADA-u mora biti potpuno"otvorena", tj. dostupna Naručitelju u svrhu naknadnih izmjena i dopuna, te ista će biti dostavljena Naručitelju. Program isporučiti na elektronskom mediju u izvornom (source) kodu. | kpl | 1 | 0
G.5.4. | Ispitivanja i atesti električnih instalacija po završetku radova | kpl | 1 | 0
G.5.5. | Obuka operatera za rad | kpl | 1 | 0
G.5.6. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja koja uključuje: - tropolne sheme ormara prema stvarno izvedenom stanju sa svom ugrađenom opremom, sa svim pogonima, mjernim i upravljačkim uređajima, napojnim i strujnim upravljačkim krugovima - sva podešenja i svi parametri soft startera, pretvarača frekvencije i ostalih uređaja koji se parametriraju, programiraju i podešavaju - programski kod (aplikacija) za OP panel s komentarima i detaljnim uputstvima za rad te lozinkam za operatera i za programera - programski kod za PLC s komentarima - programski kod za SCADA-u s komentarima | kpl | 1 | 0
H. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
H.1. | UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA. Uređenje zelenih površina zasijavanjem trave. U stavku uključiti nabavu, dovoz i sijanje travnate smjese 40g/m, uz zagrabljivanje i valjanje nakon sjetve te jednokratno zaljevanje vodom. Rad se mjeri po m² zasađene zelene površine. | m² | 30 | 0
H.2. | KONTROLA IZVEDBE. Troškovi ispitivanja materijala, uzimanje uzoraka, laboratorijska obrada sa izdavanjem atesta, te ispitivanja svih ugrađenih slojeva. Stavka uključuje ispitivanje modula stišljivosti Ms svih slojeva (nasipa i posteljice, tamponskog sloja...), davanje recepture i dokaznog radnog sastava za asfaltne slojeve. U cijenu stavke uključiti kompletan materijal (atesti za sve ugrađene materijale i elemente, izvještaj o tekućim i kontrolnim ispitivanjima) kao dokaz kvalitete izvedenih radova i ugrađenog materijala. Rad se obračunava po kompletno izvedenoj kontroli | kpl | 1 | 0
H.3. | ČIŠĆENJE, ISPIRANJE I ISPITIVANJE INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE. Ispitivanje na vodonepropusnost instalacija vodovoda i kanalizacije nakon prethodnog ispiranja i čišćenja. Obračun po m' izvedenog čišćenja i ispitivanja instalacije. |  |  | 0
H.3.1. | - vodovodne instalacije | m' | 40 | 0
H.3.2. | - kanalizacijske instalacije | m' | 25 | 0